- 合同编号：郑大-竞谈-2021-0157

- 郑州大学政府采购货物合同

- （10万元以上模板）

甲方：郑州大学

乙方：武汉今电科技有限公司

本合同于   2021  年 12月 31 日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得（水电管网检测设备）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额（大写：叁拾柒万陆仟元整；376000元）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

- 一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指设备详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2.总价中包括设备金额、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

- 二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后5个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在2日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

- 四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为 2  年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年 1 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及  5 人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

- 六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

- 1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

- 2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

- 3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

- 八、交货时间、地点与方式

1.乙方于本合同生效后5个工作日内将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

- 九、验收方式

- 1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

- 乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

- 2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

- 十、付款方式

1.本合同总价款（大写）为：  叁拾柒万陆仟元整 （小写：￥  376000   元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币 叁拾伍万柒仟贰佰 元整（小写：￥ 357200 元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款即人民币 壹万捌仟捌佰  元整（小写：￥ 18800 元）。

- 十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交集团财务部，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

- 十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

- 十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共五页，一式八份，甲方执四份，乙方执二份，招标公司执二份。

4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.合同有效期：本合同双方签字盖章后生效，合同签署之日起至合同内容执行完毕为本合同有效期。

| 甲方：郑州大学 地址：郑州市高新区科学大道100号 签字代表（或委托代理人）： 电话：0371-67781128 开户银行：工商银行郑州中苑名都支行 账号：1702 0211 0901 4403 854 税号：12410000415800376M | 乙方：武汉今电科技有限公司 地址: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道303号光谷芯中心C3-09B栋 签字代表： 电话：027-87690177 开户银行：招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行 账号：1279 0736 3910 105 税号：91420100303484022X |
| --- | --- |

合同签署日期：   2021年12 月 31日

附件1：

供货范围及分项价格表                          单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆故障测试系统 | NR4100 电缆故障测试仪 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 115000 | 115000 | 含故障测距单元、寻踪及识别单元、故障定点单元、高压信号单元 |
| 2 | 微机继电保护测试仪 | NR5130 微机继电保护测试仪 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 28900 | 28900 |  |
| 3 | 工频耐压试验装置 | NR-YD-5kVA/50kV 工频试验变压器 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 7300 | 7300 |  |
| 4 | 直流高压发生器 | NR-ZGF-120kV/2mA 直流高压发生器 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 10800 | 10800 |  |
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | NR6610E 直流电阻测试仪 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 13700 | 13700 |  |
| 6 | 高清旋转管道视频内窥镜 | NR-SK 管道视频内窥镜 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 69800 | 69800 |  |
| 7 | 地下管线探测仪 | NR4250 地下管线测试仪 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 33000 | 33000 |  |
| 8 | 红外热成像仪 | NR-RX 红外热成像仪 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 40700 | 40700 |  |
| 9 | 管道泄漏检测仪 | NR-XL 地下管道泄漏检测仪 | 武汉今电科技有限公司 | 中国武汉 | 1 | 56800 | 56800 |  |
| 合计： 小写：￥ 376000 元 大写：人民币 叁拾柒万陆仟 元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆故障测试系统 | - （1）故障测距单元：电缆故障测距主机 主要性能指标： 1．测试方法：低压脉冲法、高压闪络法； 2．冲击高压：低于35KV电力电缆； 3．数据采样速率：200MHz、50 MHz、25MHz、12.5 MHz； 4．测试距离：＞64Km； 5．读数分辨率：小于1m； 6．系统测试精度：小于50cm； 7．测试电缆脉宽设有：“0.05”、“0.1”、“0.2”、“0.5”、“1”、“2”、“8”微秒； 8．具有测试波形储存功能：能将现场测试到的波形按规定顺序方便地储存于仪器内，供随时调用观察。可以储存大量的现场测试波形； 9．能将测得的故障点波形与好相的全长开路波形同时显示在屏幕上进行同屏对比和叠加对比，可自动判断故障距离； 10．内置电源：充满电后仪器可连续工作3小时以上，亦可外接交流电源工作； 11．工作条件：温度-10℃～+45℃，相对湿度 90%。 - （2）寻径及识别单元：电缆路径探测仪 发射机： 功能：对管线施加特定频率的定位信号； 输出模式：感应模式、直连模式、夹钳模式； 工作频率：577Hz、815Hz、8kHz、33kHz、65.5kHz、82kHz、133kHz、三种复合频率同时输出、所选频率自定义； 输出功率：不低于10W； 输出电压：不低于60V； 电大输出电流：1A； 电源：双电源，锂电池组（节能环保）； 连续工作时间：1W时≥12小时；5W时≥8小时；10W时≥5小时； 环境温度：-20℃-50℃。 接收机： 用途：地下管线和电缆定位（可测量地下管线位置、走向、深度、电流）； 定位模式： 峰值模式：使用两个水平线圈； 宽峰模式：使用一个水平线圈； 谷值模式：使用一个垂直线圈，具有左右导向功能； 接收频率：50Hz、577Hz、815Hz、8kHz、33kHz、65.5kHz、82kHz、133kHz； 增益控制：自动增益，增益范围0-100dB； 定位精度：深度的5%（深度范围0-3m）；深度的10%（深度范围＞3m）； 电流测量精度：≤实际电流的5%； 测量范围：0-6m及以上； 电源：锂电池组（节能环保）； 工作时间：平均工作时间≥8小时； 环境温度：-20℃-50℃。 - （3）故障定点单元：智能定位仪 技术参数： 1.84dB最大音量限制 2.显示故障距离，最大25m 3.音频测试精度0.1m 4.音频波形显示（15m） 5.电磁强度显示：矩形条显示，数字显示，最大值记录功能 6.自动检测脉冲信号 7.跨步电压波形显示 8.跨步电压多档位增益调节 9.显示：不小于4.3寸高亮OLED显示器，分辨率为不低于480×272 10.连续使用时间不小于7h左右 11.音频增益大于110dB 12.频率范围：100Hz---1500Hz 13.低通：100---400Hz 带通：150---600Hz 高通：200---1500Hz 14.跨步电压灵敏度：0.1mV---75V 15.隔离干扰：50Hz、DC 16.重量：≤1.4kg 17.电池：充电电池 - （4）高压信号单元：超轻型高频高压信号发生器 主要性能指标： - 最高输出电压：≤36KV负直流 - 工作电压：220V±10% 50Hz - 显示电压值误差：＜±2% - 最大输出电流：≤40mA - 工作温度：-10℃～50℃ - 工作湿度（相对）：≤80% - 放电能量：≤1200J/5S（标配4μF外置电容，可定制） - 最小放电周期：不高于3秒 - 最大功率：＜1.5KVA 海拔高度：3000米以下 | 套 | 1 |
| 2 | 微机继电保护测试仪 | （1）主要技术参数： - 主机： 功耗：<2000VA ； 交流供电：220V±20% （47～63Hz）；直流供电：（200～380）VDC - 电压源： 相电压（AC）: 4×（0～125）V； 线电压（AC）:0～250V； 相电压（DC）: 4×（-175～+175）V； 线电压（DC）: 0～350V； 精度： 0～0.2V时，误差小于1mV； 0.2V～125V时，误差小于0.2%； 总谐波畸变率THD%：≤0.2% 功率: 满足所有继电保护二次PT负载 交流：>60VA/相 直流：>60W/相 - 电流源： 相电流（AC）:3×（0～40）A； 三相并联（AC）: 0～120A； 相电流（DC）:3×（-20～+20）A； 精度: 0～0.2A时，误差小于1mA； 0.2A～40A时，误差小于0.2%； 总谐波畸变率THD%：≤0.2% 交流输出时间：≤10A时，连续输出； 10A～20A时，60S； 20A～40A时，10S； 功率: 满足所有继电保护二次CT负载 交流： 0．5A时，最大负载大于18.0Ω 30A时，最大负载大于0.5Ω 直流：>200W/相 - 输出频率： 范围: 0-1000HZ ；误差: <0.005HZ ；分辨率: 0.001HZ - 相位： 范围: ±360º ；误差: <0.1º ；分辨率: 0.1º - 辅助直流： 110/220VDC可切换,功率>100W - 开关量： 八对开入量：可接空节点及带电位节点（0～250V） 四对通用开出量，两对快速开出量(反应时间＜10μs) （2）功能部分：可进行功率方向继电器测试、电压、电流继电器测试、直流继电器测试、阻抗继电器全特性测试、动作时间测试、差动继电器全特性测试、频率继电器及低周减载装置测试、同期继电器测试、谐波继电器测试、故障模拟,保护整组试验、保护阶梯动作时间测试特性测试、备自投测试、GPS对调、故障回放等。 | 台 | 1 |
| 3 | 工频耐压试验装置 | 环境条件：环境温度：-1℃—40℃； 湿 度：≤80% MLXC50/5变压器控制箱参数： 额定容量：不低于5KVA 工作电源：220V 输出电压：0-250V 轻型高压试验变压器 额 定 容 量：不低于5KVA 输 出 高 压：0-50KV可调。 高压额定电流：0.1A 初 级 电 压：200V 变 比 误 差：<±1%，阻抗：<6% 参 考 重 量：不高于30KG左右 | 台 | 1 |
| 4 | 直流高压发生器 | 技术参数： （1）一体机:即机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提。 规格 技术参数; 120/2. 额定电压(kV); 120. 额定电流(mA); 2. 额定功率(W); 240. 机箱重量(kg); 不高于 3. 倍压重量(kg); 不高于 4. 倍压高度(mm); 不高于500. 电压测量精度; 数显表 ±(1.0%读数±2个字). 电流测量精度; 数显表 ±(1.0%读数±2个字). 波 纹 系 数; ≤0.5%. 电压稳定度; 随机波动，电源电压变化±10%时≤1%. 过载能力; 空载电压可超出额定电压10%使用不低于十分钟 最大充电电流为1.5倍额定电流. 电源; 单相交流50赫兹220伏±10%. 工作方式; 间断使用. 一次连续时间最长为30分钟. 工作环境; 温度：-10~40℃. 相对湿度：室温为25℃时不大于85%（无凝露）. 海拔高度：1500米以下. 带电容 负荷能力; 被试品电容量无限制. 可用不低于1.5倍的额定电流充电. 结构特点; 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒. 空气绝缘、无泄漏之虑. 操作箱特点; 高精度0.75UDC1mA单触按钮（精度≤1.0%） 最适合氧化锌避雷器试验. 过压保护采用拨置，一目了然. 机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提. （2）分体机:即机箱倍压分别放置两个铝合金箱内。 | 台 | 1 |
| 5 | 变压器直流电阻测试仪 | - 仪器输出电流大，测量范围宽，操作简单； - 测试速度快、精度高、复测性好，抗干扰能力； - 具有完善的保护电路； - 具有音响放电报警功能，放电指示清晰，减少误操作。 技术指标 输出电流：10A、5A、1A、100mA、10mA、1mA; 测量范围 10A：500μΩ～2Ω；5A：1mΩ～4Ω 1A：10mΩ～20Ω；100mA：1Ω～200Ω；10mA：10Ω～2kΩ；1mA：100Ω～20kΩ 使用条件 环境温度 -10℃～50℃ 环境湿度 ≤85%RH 工作电源 AC220V±10% 电源频率 50±1Hz | 台 | 1 |
| 6 | 高清旋转管道视频内窥镜 | 显示器：不小于高清10寸液晶显示屏 摄像头旋转方式：水平360度，垂直180度 摄像头机芯：不低于高清720P 镜头角度：不低于60度 光源配置：大功率LED补光灯 工作温度：-10°至+60° 电缆线直径：不小于外径1CM 电缆线材质：管道特种线、韧性强、硬度适中、可弯曲 供电方式：锂电池 电池供电时长：充满电可用不低于5-6小时以上 LED灯：可通过调节钮控制灯光强弱调节 摄像头材质：金属外壳 护套支架：大、小各1个，另选配滑轮式伸缩支架 录像功能：支持录像、出巡；配送内存卡，最大支持不小于32G 图像格式：MP4/JPG 键盘功能：可在录像时使用键盘输入功能，记录重要数据 麦克风：可在录像时使用麦克风语音功能 米数显示：用于电缆线伸出多少米的数据记录 | 台 | 1 |
| 7 | 地下管线探测仪 | 设备组成： 1、地下管线探测仪发射机； 2、地下管线探测仪接收机； 3、耦合钳； 4、A字架（选配件）。 （1）发射机技术参数 发射频率:音频、中频、高频、射频；以及组合频率：音频+射频、中频+高频。 最大输出功率不低于5W，阻抗自动匹配； 功率输出：低挡、中档、高挡 工作模式:直联法、耦合法、感应法； 匹配负载：5欧姆～3000欧姆； 等效阻抗测试精度：显示值不小于10%； 电池类型：可充电锂电池组；； 电池寿命：连续工作4小时至8小时，取决于等效阻抗的大小； 工作温度：-10°C～55°C （2）接收机技术参数 接收频率：音频、中频、高频、射频、工频； 测试模式：波谷法、波峰法、跨步、测深； 接收信号强度显示方式：数字0～999、条形图、调频音调； 深度测试方式：直测法、80%法、∠450法； 增益控制：手动调节，动态范围为不低于100db； 深度探测：最大探深不小于6米； 测深精度*：测试（显示）值不低于5%； 最大探测距离：直连法时绝缘良好的电缆最大可达15km； *取决于现场环境、非同心线的形状、邻近管线的数目以及土壤的返回电流等因素; 工作温度：-10°C～+55°C； 电池型号：可充电锂电池组； 电量指示：图形显示； 电池寿命：连续工作>6小时：间断工作 >12小时； | 台 | 1 |
| 8 | 红外热成像仪 | 技术参数： 显示器尺寸：高清触摸屏 内存：不低于64G； 像素：不低于2000万； 红外分辨率：不低于640*512； 红外镜头焦距：不低于17mm 响应波段：不低于8-14μm 色板：白热/黑热/铁红/医疗 测温范围：-20°C～+400°C 测温精度：±2°C/量程的±2% 温度修正：手动/自动 测温统计：支持最大值/最小值统计，温度分析 区域分析：支持 二维码识别：支持 WiFi传输：支持 GPS定位：支持 报告自动生成：支持 续航：不低于8小时 待机：不低于48小时 | 台 | 1 |
| 9 | 管道泄漏检测仪 | 技术参数： 类型双模压电型 模式巡测模式和定位模式 主机技术参数 放大倍数; 不低于100dB. 滤波范围; 不低于40Hz-8000Hz. 电源; 锂电池不低于4400mAh，8.4V，配套充电器。. 工作温度范围; -20℃~+55℃. 连续工作时间; ≥60小时(不开背光). 显示器; 不低于Dot Matrix LCD 320*160. 连接端子; 电源开关×1 灵敏度调节旋钮×1 传感器输入连接器×1 耳机插口×1 USB接口×1 监听按键×1. 滤波器; 普通模式; 高通滤波：40Hz，200Hz，400Hz，600Hz 低通滤波：600Hz，800Hz，1200Hz，4000Hz 陷波滤波：50 Hz，开/关 降噪滤波：开/关. 高频模式; 高通滤波：120Hz，300Hz，800Hz，1500Hz 低通滤波：1500Hz，3000Hz，5000Hz，8000Hz 陷波滤波：50 Hz，开/关 降噪滤波：开/关. 数据存储; 不低于1000个泄漏点数据*. 存储形式; 分段存储，可任意分段. 数据分析; 数据分析可取最大值，最小值，平均值*. 耳机技术参数 放音形式; 环绕立体声. 工作原理; 全封闭式专业检漏监听耳机. 喇叭直径; 不小于Φ50. 额定功率; 不低于200mW. 频率响应; 不低于15Hz-30KHz. 阻抗; 不低于32Ω. | 台 | 1 |

附件3：

售后服务计划及保障措施

售前服务承诺

- 我们保证合同签订后将您所需的产品资料送往贵公司；

- 我们保证随时解答您的技术咨询；

- 我们保证及时对您要求的产品进行统一、合理报价；

- 我们随时欢迎您的考察，并为您提供各种便利条件。

售中服务承诺

- 我们保证与您签订科学的（技术协议）及规范的企业工商合同；

- 我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款；

- 我们保证按合同规定为您提供送货、安装、调试及培训各项服务。

售后服务承诺

- 自购买到货之日起，在正常使用中出现任何质量问题，我们保证三个月内包换，贰年内免费维修，配套单机版软件免费升级；

- 负责指导设备的现场安装、高度以及成套设备的试运行，对用户相关的技术人员、操作人员进行技术培训；

- 系统正常运行后，一年内每季度末向用户电话询问系统运行状况，解答用户提出的问题；

- 如控制系统部分出现故障，在接到通知后我方将及时处理故障；

- 根据用户需要为用户代购电力仪器仪表及易损器件。

（1）技术培训、质量保证措施

- 免费对用户的操作人员和维护人员进行培训。

在设备生产过程中或设备交付使用后，我公司可在本公司或用户处对用户的操作人员和维护人员进行免费培训，一般培训时间为2个工作日，培训人数由用户指定，培训内容大致为设备检修、运行维护、操作及更换保养和安全知识等课程，培训教员均为我公司经验丰富的工程师担任，时间安排可由用户决定。

（2）该次项目所提供的其它服务

在注重质量的同时，更注重在售后服务工作中用户的满意度，公司设立了专门的售后服务和质量投诉部门，更有高素质的服务人员专职处理用户的各种服务要求，使用户没有后顾之忧，得到及时、全方位的服务与指导。我公司对以下服务内容予以承诺：

- 免费指导安装调试

在用户对我公司产品进行安装的过程中，公司将派出人员免费提供现场服务，对于由公司质量引起的技术问题，我公司将及时快速地解决，对于用户本身技术条件或设计疏忽引起的问题，我公司技术服务人员也会尽力协助用户予以解决。

- 验收及技术培训

1）交货后供方须派技术人员指导用户进行现场实测，以验证仪器性能。

2）卖方负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。

- 2小时服务

在接到用户服务信息后2小时内给予解决方案。此外，公司每个季度将对用户作一次巡访，充分了解用户的需求，使服务工作做的更加完善。

- 质保期两年，终身维护

从设备交付使用后算起，质保期为两年，在质保期内属产品本身引起的质量问题，本公司免费为用户维修或更换相应部件。质保期满后，用户若需要对设备进行维修或更换，只收取材料费用。

- 长期免费提供技术支持

我公司对于购买我公司产品的用户，长期免费提供技术支持，并在用户需要对设备提供改造时，提供最佳升级方案，使用户在最大限度地利用已有设备、节约开支的基础上，完成系统的升级改造。

- 24小时服务热线：400-027-1230

（3）保修期内和保修期外的收费标准

1、仪器自售出之日起二年内，凡质量问题由我公司免费维修。

2、仪器使用超过两年，我公司负责长期维修，适当收取材料人工费。

3、若仪器出现故障，应寄回本公司修理，不得自行拆开仪器，否则造成的自损我公司概不负责。

4、属下列情况之一者，不实行三包，而应收费修理：

- 仪器使用者因使用、维护、保管不当造成损坏的；

- 自行拆开仪器或非本公司专业修理者拆动造成损坏的。

- （4）培训计划

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

技术服务计划表:

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人/天数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 01 | 高压试验设备理论、检修知识培训 | 1人/1天 | 工程师 | 1人 | 提供上门技术培训 |
| 02 | 高压发生设备、电气测量仪器试验培训 | 1人1天 | 工程师 | 1人 | 提供上门技术培训 |

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                         年   月   日

| 使用单位 |  | 后勤集团 |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  | 郑大-竞谈-2021-0157 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  | 武汉今电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  | 376000元 |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：